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1. Описание целей и задач программы

Цели:
-  снижение потерь электрической энергии при её передаче потребителю, повышение надежности электроснабжения  и качества напряжения у потребителей;  
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потребления  энергетических ресурсов;

- формирование у работников культуры энергосбережения;
- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов. 
Задачи, которые необходимо решить для достижения ее целей:
- внедрение энергоэффективных технологий и создание автоматизированной информационно – измерительной системы комерческого учета энергоресурсов;
- повышение энергетической эффективности процесса передачи электрической энергии;
-  реконструкция и модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии; 
- применение и выбор наиболее экономичных режимов работы электросетевого комплекса повышение уровня диспетчеризации и контроля за качеством поставляемой услуги;
- сокращение объемов потребления энергоресурсов, используемых на собственные нужды организации (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, горюче-смазочные материалы);

-  пропаганда энергосбережения;

- запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение точности, достоверности и единства и учета измерений топливно-энергетических ресурсов. 
2. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования*
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм.
	2013

	1
	Поступление ЭЭ в сеть
	тыс. кВт.ч.
	217 680

	2
	Полезный отпуск ЭЭ
	тыс. кВт.ч.
	184 170

	3
	Потери в сетях
	тыс. кВт.ч.
	33 510

	4
	Динамика величины потерь ЭЭ при ее передаче 

(к отпуску в сеть)
	% к отпуску в сеть
	15,39

	5
	Нормативные потери
	%
	10,525


3. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование
Эффективность реализации программы:
- проведение энергетического обследования предприятия позволит получить объективные данные об используемых энергетических ресурсах и определит потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- внедрение энергоэффективных технологий и создание автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учета энергоресурсов сократит потери электрической энергии при её передаче потребителю, обеспечит точность, достоверность и единство учета измерений топливно-энергетических ресурсов, снизит количество хищений электроэнергии и процент несанкционированных подключений;
- реконструкция и модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высокой пропускной способностью, внедрение инновационных решений и технологий на основании данных полученных при проведении энергетического обследования повысит надежность электроснабжения  и качество предоставляемых услуг потребителю;   

- оптимизация схемных режимов на основании проведенного энергетического обследования позволит более равномерно распределить нагрузку между электроприемниками; 

- оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности с установкой оборудования для  компенсации реактивной мощности на основании проведенного энергетического обследования. Внедрение устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) позволит снизить потери электрической энергии при ее передаче;
- снижение расхода электрической энергии на собственные нужды электроустановок и хозяйственные нужды организации на основании проведенного энергетического обследования.
4. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

	Наименование показателя
	ед.

изм.
	2014 год
	2015

год
	2016 год
	Итого

	Экономия электрической энергии (от реконструкции и модернизации оборудования)
	тыс. кВт*ч
	396, 00
	396, 00
	396, 00
	1118,00

	Экономия электрической энергии (от внедрения УКРМ)
	тыс. кВт*ч
	1 534, 076
	1 534, 076
	1 534, 076
	4 602,228

	Экономия электрической энергии (от внедрения АИИС КУЭ в п. Становая, п. Кедровка, п. Старопышминск)
	тыс. кВт*ч
	1580,83  
	5203,300 
	6124,879 
	12909,009

	Экономия электрической энергии (от внедрения учета АИИС КУЭ энергоресурсов у потребителей на границах БП и ЭО электрических сетей в ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домах)
	тыс. кВт*ч
	1 420, 079 
	3 556,198 
	4 272, 238 
	9 248, 515 

	Суммарная экономия от мероприятий
	тыс. кВт*ч
	4930,985
	10689,574
	12327,193
	27947.752

	Фактические потери
	%
	15,05
	14.71
	14,37
	


5., 6., 7.  Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам, в том числе расчет ожидаемого экономического эффекта от реализации мероприятий; расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы; информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием отдельно собственных источников финансирования, привлеченных средств, а также (при наличии) бюджетных источников финансирования указанных мероприятий с разбивкой по годам.
Информация данных пунктов объединена и указана в (Приложение № 1), на стр. 6.
8. Анализ состояния и перспективы развития, а также прогноз потребления (производства) энергоресурсов на 2014-2016 годы
Анализ состояния и перспективы развития

Дата создания организации: 25.10.2006 г.

        ЗАО «Уральские электрические сети» (ЗАО «УЭС») - территориальная сетевая организация, которая осуществляет в рамках договора с ОАО "МРСК Урала" передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей 110 - 0,4 кВ от точек приема в сеть до точек отпуска из сети, потребителям Березовского ГО., а также осуществляет технологическое присоединение потребителей юридических и физических лиц к электрическим сетям напряжением 10 -0,4 кВ. На сегодняшний день к электрическим сетям ЗАО «УЭС» присоединено более 20 986 потребителей, в том числе более 500 юридических лиц в  Березовском городском округе Свердловской области.
        В зоне ответственности ЗАО «УЭС» находится 36 электросетевых комплексов, включающих в себя ПС «Новая» 35/10кВ, ПС «Зеленая» 110/35/6кВ, 177 (закрытых, комплектных, мачтовых)  трансформаторных подстанций и линии электропередачи общей протяженностью 636,82 км.

        Основными задачами стоящими перед организацией являются оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии и по технологическому присоединению к электрическим сетям.
        В следствии роста потребления электрической энергии потребителями ЗАО «Уральские электрические сети», остро встает вопрос повышения энергетической эффективности  предприятия, необходимо провести все намеченные мероприятия в указанные сроки, так как невыполнение данных мероприятий приведет к увеличению сверхнормативных потерь электрической энергии, что отрицательно скажется на экономическом балансе предприятия и может привести к его банкротству. Однако при реализации всех намеченных мероприятий небаланс электрической энергии должен ежегодно снижаться и выйти до уровня потерь приближенных к нормативным. Что положительно скажется на предприятии и позволит потребителям получать качественную услугу, а предприятию стабильно развиваться и выполнять все принятые на себя обязательства.
Прогноз потребления (производства)

передачи электрической энергии (мощности).
	Наименование показателя
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	Поступление ЭЭ в сеть
	тыс. кВт.ч.
	199 400
	217 850
	217 850

	Полезный отпуск ЭЭ
	тыс. кВт.ч.
	178 410
	194 920
	194 920

	Потери в сетях
	тыс. кВт.ч.
	20 990


	22 930
	22 930

	Динамика величины потерь ЭЭ при ее передаче
(к отпуску в сеть)
	% к отпуску в сеть
	15,05
	14.71
	14,37

	Нормативные потери
	%
	10.525
	10.525
	10.525


Анализ состояния и прогноз потребления энергетических ресурсов 
на собственные нужды организации.
	№ п/п
	ТЭР
	ед. изм.
	2014
	2015
	2016


	1
	Потребление электрической энергии на собственные нужды (включая АБК) 
	тыс.кВт.ч.
	175,00
	174,00
	174,00

	2
	Потребление тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-

	3
	Потребление моторного топлива
	тыс. л
	49,00
	50,00
	52,00

	4
	Потребление холодной воды
	м3
	390
	400
	400

	5
	Потребление горячей воды
	м3
	-
	-
	-


9. Механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы
1. Провести энергетическое обследование электрических сетей.

2  Провести реконструкцию и модернизацию оборудования, используемого для передачи электрической энергии согласно утвержденного плана работ;
3.  Провести монтаж автоматизированной систем учета энергоресурсов (АИИС КУЭ) согласно утвержденного плана работ;
4.  На основании проведенного энергетического обследования провести оптимизацию схемных режимов, оптимизацию установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности с установкой оборудования для  компенсации реактивной мощности, мероприятия по снижению расхода электрической энергии на собственные нужды электроустановок и хозяйственные нужды организации.
            Управление и контроль за ходом выполнения Программы возложить на главного инженера и его заместителей.
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014-2016 годы 

по передаче электрической энергии (мощности), расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий, информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	№ п/п
	Наименование мероприятия*
	Потребность в финансовых ресурсах,

 тыс.руб.
	Экономический эффект
	Источник финансирования

	
	
	
	Натуральные единицы,

ед. измерения
	Стоимостное

выражение,

тыс. руб.
	

	
	
	2014
	2015
	2016
	-
	-
	2014
	2015
	2016
	-
	-
	2014
	2015
	2016
	-
	-
	

	1. Организационные мероприятия 

	1.1
	Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии у потребителей, проверка их технического состояния
	Не требуется
	Не требуется
	        Не требуется
	Не требуется
	Не требуется
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Собственные средства предприятия

	2. Технические мероприятия

	2.1
	Реконструкция и модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замена на оборудование с более высокой пропускной способностью, внедрение инновационных решений и технологий
	8 000, 33
	8 000,33
	8 000, 33
	-
	-
	396, 000  тыс. кВт*ч
	396, 000  тыс. кВт*ч
	396, 000 тыс. кВт*ч
	-
	-
	100, 18
	100, 18
	100, 18
	-
	-
	Инвестиционная надбавка к тарифу на передачу электрической энергии

	2.2
	 Установка оборудования для  компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях ТП 6-10/0,4 кВ


	2 338,56
	2 338, 56
	2 338, 56
	-
	-
	1 534, 076 тыс. кВт*ч
	1 534, 076 тыс. кВт*ч
	1 534, 076 тыс. кВт*ч
	-
	-
	2 380, 885
	2 380, 885
	2 380, 885
	-
	-
	Инвестиционная надбавка к тарифу на передачу электрической энергии

	2.3
	Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности
 
	Не требуется
	Не требуется
	        Не требуется
	Не требуется
	Не требуется
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Постоянно
	Собственные средства предприятия

	3. Совершенствование систем коммерческого учета

	3.1
	Внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоресурсов:

 Установка АИИС КУЭ
в п. Ключевск, п. Сарапулка, п. Становая, п. Кедровка, п. Лосиный, п. Старопышминск и других населенных пунктов в перспективе
	6 576, 62
	4 884, 36
	перспектива
	перспектива
	перспектива
	1 580, 83  тыс. кВт*ч
	5 203, 300 тыс. кВт*ч
	6 124, 879 тыс. кВт*ч
	перспектива
	перспектива
	2 453, 457 
	8 075,521 
	9 505, 812  
	перспектива
	перспектива
	Инвестиционная надбавка к тарифу на передачу электрической энергии за счет реализации Инвестиционной программы ЗАО «УЭС»  на 2013-2015 годы, утвержденной Правительством Свердловской области, распоряжение от 10.08.2012г. №1569-РП

	3.2
	Установка приборов учета АИИС КУЭ энергоресурсов у потребителей на границах БП и ЭО электрических сетей в ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домах Березовского городского округа.
	2 610, 00
	2610, 00
	-
	-
	-
	1 420, 079 тыс. кВт*ч
	3 556, 198 тыс. кВт*ч
	4 272, 238 тыс. кВт*ч
	-
	-
	2 203, 962
	5 519, 219
	6 630, 513
	-
	-
	Инвестиционная надбавка к тарифу на передачу электрической энергии


Расчет экономического эффекта при реконструкции и модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии (п.2.1)

Затраты необходимые для реконструкции 24 000, 99 тыс. руб. По прогнозным данным ежегодно передача электрической энергии и мощности будет увеличиваться на 396, 00 тыс. кВт*ч /91,6 кВт. Средний за 2013 год тариф на передачу электрической энергии 0,186 руб/кВт*ч, на передачу мощности 289.568 руб/кВт. 
Ежегодный экономический эффект составит (396, 00 х 0,186) + (91,6 х 289,568) = 100, 18 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта при установке оборудования для  компенсации реактивной мощности (п.2.2)
Внедрение устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) по прогнозным данным позволит снизить потери электрической энергии при ее передаче на 1 534, 076 тыс.кВт*ч ежегодно, что   в   денежном    эквиваленте  равно (1,552 х 1 534, 076) =  2 380, 885 тыс. рублей ежегодно. Средний за 2013 год тариф на покупку сверхнормативных потерь электроэнергии равен 1,552 руб/кВт*ч.
Стоимость внедрения УКРМ (типа УКМ63-0,4)  суммарной мощностью 12,35 МВАр, без учета ФКУ, монтажа и наладки, составляет около 7015,701 тыс. рублей (с разбивкой на три года по 2 338,56 тыс.руб). 
Расчет экономического эффекта при внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных 
систем учета энергоресурсов АИИС КУЭ (п.3.1)
Частный сектор Березовского городского округа насчитывает 11047 абонентов, стоимость установки одной точки учета в среднем 11,0 тыс.руб без НДС, общие затраты составят 121 517, 000 тыс. руб.  Срок реализации планов по объединению абонентов в единую систему АИИС КУЭ зависит от вложений (инвестиционной надбавки).
	№ п/п
	Наименование 

населенных пунктов
	Затраты на установку АИИС КУЭ тыс.руб
	Сверх нормативные потери    тыс. кВт*ч     за 2013 г.
	Сверх нормативные потери    тыс.руб       за 2013 г.
	Экономический 

Эффект (- сверхнормативные потери) тыс. кВт*ч/ тыс.руб. за    2014 г.
	Экономический 

эффект(- сверхнормативные потери)  тыс. кВт*ч/ тыс.руб.  за     2015 г.
	Экономический 

эффект (- сверхнормативные потери) тыс. кВт*ч/ тыс.руб.  за   2016 г.

	1
	п. Становая,  установка АИИС КУЭ в 2014г.
	6 576, 62
	3085,184
	4788,205
	976,974 /1516,263  (за 4 месяца)
	2930,924/4548,794
	2930,924/4548,794

	2
	п. Кедровка, установка АИИС КУЭ в 2014г.
	
	1906,934
	2959,561
	603,862/937,193 (за 4 месяца)
	1811,587/2811,583
	1811,587/2811,583

	3
	п. Старопышминск, установка АИИС КУЭ в 2015г.
	4 884, 36
	1455,125
	2258,354
	0
	460,789/715,144
(за 4 месяца)
	1382,368/2145,435

	Итого:
	
	6347,203
	10006,12
	1580,836 /2453,457
	5203,300/8075,521
	6124,879/9505,812


Средний за 2013 год тариф на покупку сверхнормативных потерь электроэнергии равен 1,552 руб/кВт*ч.

По прогнозам сверхнормативные потери снизятся на 95% при работе 100% системы.

Экономический эффект за 2014 год по прогнозам при условии установки системы за 8 месяцев, за 4 месяца работы системы в п. Становая  (2930,924 : 12) х 4 = 976,974 тыс. кВт*ч, п. Кедровка (1811,587 х 12) х 4 = 603,862 тыс.кВт*ч., итого за 2014 год эффект 976,974 + 603,862 = 1580,836 тыс.кВт*ч., 1,552 х 1580,836 = 2453,457 тыс. руб.
Экономический эффект за 2015 год по прогнозам при условии установки системы за 8 месяцев, за 4 месяца работы системы в п. Старопышминск (1382,368 : 12) х 4 = 460,789 тыс.кВт*ч., итого за 2015 год эффект 2930,924 + 1811,587 + 460,789 = 5203,300 тыс.кВт*ч., 1,552 х 5203,300 = 8075,521 тыс. руб.
Экономический эффект за 2016 год по прогнозам 2930,924 + 1811,587 + 1382,368 = 6124,879 тыс.кВт*ч., 1,552 х 6124,879 = 9505,812 тыс. руб.
Расчет экономического эффекта при установке приборов учета АИИС КУЭ энергоресурсов у потребителей на границах БП и ЭО электрических сетей в ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домах (п.3.2)
На 2014 год количество многоквартирных домов Березовского ГО не оснащенных общедомовыми приборами учета составляет 174 шт. Сверхнормативные потери 4 497, 093 тыс.кВт*ч. Стоимость оснащения одной точки учета составляет 15,00 тыс.руб. Многоквартирные дома имеют два ввода и оснащаются как правило двумя узлами учета и более. В среднем общие затраты без НДС составят (174 х 15,00) х 2 = 5 220,00 тыс.руб, (по 2 610 тыс.руб с разбивкой на два года). По прогнозам сверхнормативные потери снизятся на 95% при работе 100% системы на 4 272, 238 кВт*ч. Средний за 2013 год тариф на покупку сверхнормативных потерь электроэнергии равен 1,552 руб/кВт*ч.
Экономический эффект за 2014 год по прогнозам при условии установки системы за 4 месяцев, за 8 месяца работы составит 

(1 420, 079 х 1,552) = 2203,962 тыс. руб.

Экономический эффект за 2015 год по прогнозам при условии установки системы составит 

(3 556,198 х 1,552) = 5519,219 тыс. руб.
Экономический эффект за 2016 год по прогнозам при условии установки системы составит 

(4 272, 238 х 1,552) = 6630,513 тыс. руб.
Исполнитель ________

тел. ________________


